## 医用气体
城南社区、内镜中心、新生儿病房、手术室供氧设备安装清单
一、城南社区供氧设备安装
1、氧气汇10*10流排站房
序号 | 设备、材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 氧气汇流排(含铜管及管件、阀门） | 2*5 | 套 | 1
2 | 汇流排支架 | 150×200×40 | 个 | 6
3 | 氧气瓶固定架 | 2×5，QPJ-40 | 套 | 2
4 | 一级自动切换控制台 | KYY-1A | 台 | 1
5 | 高压软管 | 两头 G5/8 内螺纹 L=600mm | 根 | 10
6 | 接地装置 | ∠50×3，扁铁 | 米 | 30 | 根据现场定尺寸
2、中心供氧管线
1 | 氧气不锈钢主管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ20×2 | m | 60 | 不锈钢材质均为304
2 | 不锈钢弯头（二级稳压箱） | Φ20×2 | 个 | 4
3 | 氧气不锈钢主管异径三通 | Φ20变Φ16 | 个 | 9
4 | 氧气不锈钢副管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ16×1.5 | m | 50
5 | 氧气副管道异径三通 | Φ16变Φ10 | 个 | 9
6 | 氧气不锈钢支管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10×1 | m | 70
7 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 20
8 | 氧气维修阀 | DG4K10 | 个 | 9
3、气体计量报警系统
1 | 氧气二级稳压箱 | WY-400 | 台 | 1
3 | 气体质量流量计 | MF5212-Q-300-A | 台 | 1
4 | 区域报警器（二气） | KYDK03-02 | 台 | 1
4、病房配套电气
1 | PVC装饰槽 | 60×40 | m | 15
2 | 豪华组合型设备带 | 200型 | m | 36
3 | 内嵌式床头日光灯 | T5 | 个 | 20
4 | 日光灯灯罩 | T5 | 个 | 20
5 | 床头日光灯开关 | 118 | 个 | 20
6 | 电源插座 | 五孔 | 个 | 20
7 | 电源线 | BV-2.5mm2 | m | 135
8 | 波纹管 | 16PVC | 米 | 36
9 | 漏电保护器 | NL18-20 | 个 | 9
5、呼叫系统
1 | 主机（60门） | YH-968K/60 | 台 | 1
2 | 显示屏 | YH-X245K | 台 | 1
3 | 分机(嵌入式） | YH-6399P | 个 | 20
4 | 平行线 | 2×0.5mm2 | 米 | 120
5 | 穿线管 | 16PVC | 米 | 120
6 | 小计
二、内镜中心供氧设备安装
1 | PVC装饰槽 | 60×40 | m | 10
2 | 豪华组合型设备带 | 200型 | m | 20 | 三腔
3 | 电源插座 | 五孔 | 个 | 35
4 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 7
5 | 二氧化碳终端 | 国标 | 个 | 4
6 | 负压终端 | 国标 | 个 | 7
7 | 电源线 | BV-2.5mm2 | 米 | 100
8 | 漏电保护器 | NL18-20 | 个 | 5
9 | 氧气维修阀 | DG4K10 | 个 | 5
10 | 氧气二级稳压箱 | WY-400 | 台 | 1
11 | 气体质量流量计 | MF5212-Q-300-A | 台 | 1
12 | 氧气不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10×1 | 米 | 40
13 | 二氧化碳不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10×1 | 米 | 40
14 | 二氧化碳不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ20×1.5 | 米 | 100
15 | 负压不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10×1 | 米 | 40
16 | 小计
内镜中心麻醉复苏室安装设备带6米，设备带上需要4个5孔插座，每床需考虑氧气、负压终端各1个；每个检查间安装设备带3米，设备带上要7个5孔插座，氧气、负压、二氧化碳终端各1个；氧气和负压管道已敷设至内镜中心天花上，二氧化碳管道需从设备层汇流排连接至内镜中心
三、新生儿病房氧气管道安装
1 | 氧气不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10×1 | 米 | 50
2 | 氧气不锈钢三通 | Φ10 | 个 | 10
3 | 氧气管道维修阀门 |  | 个 | 5
4 | 小计
四、手术室吊塔增加二氧化碳、氧气、负压接口
1 | 二氧化碳终端 | 国标 | 个 | 6
2 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 2
3 | 负压终端 | 国标 | 个 | 2
4 | 氧气不锈钢管道（脱脂、吹扫、绝缘处理、气密性实验） | Φ10 | 米 | 60
5 | 开孔、安装终端 |  | 个 | 10
5、6、7、8、9、12手术间吊塔上增加二氧化碳接口一个，1、2手术间吊塔上增加氧气、负压接口各一个，均需对吊塔开孔